演播楼UPS维保服务要求说明

一、 演播楼网络机房UPS系统存在的问题

1：UPS主机于2005年购买，使用至今各项性能下降。

2：UPS电池组存在漏液氧化故障。

二、现有UPS系统介绍

| 产品类型 | 品牌 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 易事特 | 1 | 30KVA在线式 |
| UPS电池 | 易事特 | 30 | 12V/38AH |

三、维保服务内容

1：对UPS主机进行全面检测，承担三年期的维护保修服务。

2：对UPS电池进行三年期的维护、保修服务。

四、保修期内系统维护标准和要求

1：在整个维保期内，承保公司应确保UPS系统的正常使用，在接到用户维修要求后立即作出回应。当设备出现故障时，应承诺在1小时内响应并提出解决方案，2小时之内到现场进行故障处理，若偶遇短期无法修复的，应及时提供相应备用设备直接投入使用。

2：维保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其承保期相应延长60天，因设备本身造成各类故障应由承保方提供免费技术服务和维修。任何涉及的配件更换均由维护方及时免费提供。

3：在维保期内承保方每季度必须提供一次免费上门全面检测服务，并出具检测报告。采购方根据其报告支付当年保费。

4：维护期内主机每年检测必须符合下列技术参数

| 输入 | 电压 | 210—475VAC |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 40—70Hz(50Hz和60Hz自适应) |
|  | 相线 | 三相四线＋地线 |
|  | THDI | 3％ |
|  | 输入功因 | ＞0.99 |
|  | 双市电输入 | 支持 |
| 输出 | 电压 | 220×（1±1％）VAC |
|  | 频率 | 50/60Hz |
|  | 相线 | 三相四线＋地线 |
|  | 额定输出功因 | 0.8 |
|  | 过载能力 | 125％ 10min |
|  |  | 150% 1min |
| 效率 | 市电模式 | 93% |
|  | 电池模式 | 93% |
|  | ECO模式 | 98% |
| 风扇智能调速 |  | 有 |
| 显示器 | LCD | 输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告 |
|  | LED | UPS运转状态 |
| 警告装置 |  | BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 |
| 通讯接口 |  | RS232,AS400,RS485,Service,EPO，电池温度补偿接口，智能插槽 |
| 操作环境 | 温度 | 0-40℃ |
|  | 湿度 | ≤93％［（40±2）℃，无凝露］ |

5：电池维保期内标准要求：

| 电池类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 |
| --- | --- |
| 后续时间 | 满载4小时以上 |
| 有效容量 | 开始使用100% 1-3年 90% 4年以后 80% |
| 自放电速率 | 常温下存放12个月 容量≥60% |
| 深充深放循环次数 | 100% 大于 180次 |
| 可存放时间 | 4个月以上 |
| 深度放电保护 | 具备 |
| 电池状态检测 | 具备 |
| 电池保护 | 具备 |
| 使用寿命 | 5年以上 |